|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PNG | **YANGIN SÖNDÜRME Kullanım Talimatı** | Doküman No | **SİÜ.TL-06** |
| İlk Yayın Tarihi | **12.04.2018** |
| Revizyon Tarihi |  |
| Revizyon No |  |
| Sayfa | **1/1** |

**YANGIN SÖNDÜRME POMPASI ÇALIŞTIRMA TALİMATI**

• Pompanın emiş vanasının açık olduğunu kontrol ediniz,

• Pompanın havasını alınız,

• Su deposundaki, su seviyesini kontrol ediniz,

 • Kumanda panosundaki Seçici Şalteri AUTOMATIC (1) konumuna alınız,

• 5 ~ 10 saniyelik (Start Gecikmesi) süresinden sonra, otomatik olarak motor çalışmaya başlayacaktır, • Motor çalışmaya başladığında ÇALIŞIYOR lambası yanacaktır,

• Hattaki su kullanımı az ise tahliye valfi fazla suyu depoya geri dönüş yapıp basıncın aşırı artmasını önleyecektir, • Su kullanımı bitip, pompa üst basınç değerine ulaştığında TR3 zaman rölesi 3 ~ 5 dakika (Minimum Çalışma Süresi) kadar sayacak ve süre bitiminde motor otomatik duracaktır,

• Seçici şalteri AUTOMATIC (1) konumunda bırakınız ELEKTRİK MOTORLU YANGIN SÖNDÜRME POMPASI ACİL ÇALIŞTIRMA TALİMATI Elektrikli Motor otomatik olarak çalışamaz ise;

 • Seçici anahtarı MANUEL konumuna getiriniz,

 • MANUEL START butonunu motor çalışana kadar basılı tutunuz,

 • Motor çalışmaya başladığında ÇALIŞIYOR lambası yanacaktır,

 • Su kullanımı bittiğinde STOP/RESET butonuna, basılı tutup motoru durdurunuz

, • Seçici anahtarı AUTOMATIC konumuna getiriniz.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HazırlayanMAKİNA MÜHENDİSİ | Sistem OnayıDr. Öğr.Üyesi | Yürürlük OnayıPrpf.DR |
| FIRAT ŞİMŞEK | Mustafa ÇELİK | Cemalettin ERDEMCİ |